## 2020年3月
国网海西供电公司2020年3月份10千伏电压等级可开放容量统计表
变电站名称 | 线路名称编号 | 上月实际电流（隐） | 历史最大负荷电流（隐） | 最大允许电流（隐） | 本月负载率% | 本月可开放容量（MW）
光明变 | 10kV明一路 | 79.8 | 232 | 400 | 19.95% | 3.8139
| 10kV明二路 | 236 | 310 | 400 | 59% | 1.1085
| 10kV明三路 | 129 | 389 | 400 | 32.25% | 2.9617
| 10kV明四路 | 193 | 278 | 400 | 48.25% | 1.8532
| 10kV明五路 | 91.8 | 135 | 400 | 22.95% | 3.606
| 10kV明八路 | 84.14 | 302 | 400 | 21.04% | 3.7387
| 10kV明九路 | 131 | 205 | 400 | 32.75% | 2.9271
| 10kV明十路 | 15 | 78 | 400 | 3.75% | 4.9362
| 10kV明十二路 | 0 | 0 | 400 | 0% | 5.196
| 10kV明十三路 | 129.4 | 140 | 400 | 32.35% | 2.9548
兑泽变 | 10kV泽一路 | 1.7 | 1.7 | 400 | 0.425% | 5.1666
| 10kV泽二路 | 0 | 161 | 400 | 0% | 5.196
| 10kV泽三路 | 2 | 2 | 400 | 0.5% | 5.1614
| 10kV泽六路 | 1.72 | 2 | 400 | 0.43% | 5.1662
| 10kV泽七路 | 25.8 | 209 | 400 | 6.45% | 4.7491
| 10kV泽八路 | 94.95 | 287 | 400 | 23.74% | 3.5515
| 10kV泽九路 | 35.76 | 36 | 400 | 8.94% | 4.5766
| 10kV泽十路 | 54.65 | 59 | 400 | 13.66% | 4.2495
| 10kV泽十一路 | 152 | 188 | 400 | 38% | 2.5634
白杨变 | 10kV白二路 | 156.5 | 188 | 394 | 39.72% | 2.4075
| 10kV白四路 | 171.7 | 252 | 380 | 45.18% | 1.9624
| 10kV白五路 | 138.7 | 315 | 400 | 34.67% | 2.7937
| 10kV白八路 | 118.7 | 385 | 380 | 31.24% | 2.8803
| 10kV白九路 | 133.6 | 480 | 380 | 35.16% | 2.6222
| 10kV白十二路 | 0 | 77 | 400 | 0% | 5.196
| 10kV白十三路 | 50.12 | 153 | 400 | 12.53% | 4.3279
| 10kV白十四路 | 91.46 | 98 | 400 | 22.86% | 3.6119
渔水河变 | 10kV渔一路 | 212.9 | 398 | 380 | 56.03% | 1.2488 | 渔一路部分负荷倒至10kV明二路接带
| 10kV渔二路 | 180.5 | 373 | 380 | 47.5% | 1.8099
| 10kV渔三路 | 187.2 | 264 | 380 | 49.26% | 1.6939
| 10kV渔六路 | 29.6 | 33 | 380 | 7.789% | 4.4235
| 10kV渔七路 | 118.5 | 186 | 400 | 29.62% | 3.1436
| 10kV渔八路 | 252 | 329 | 400 | 63% | 0.83136
| 10kV渔十路 | 149.1 | 216 | 400 | 37.28% | 2.6136
昆开变 | 10kV开一路 | 13.6 | 252 | 456 | 2.982% | 5.6879
| 10kV开二路 | 35.16 | 272 | 456 | 7.711% | 5.3145
| 10kV开三路 | 66.28 | 122 | 456 | 14.54% | 4.7755
| 10kV开八路 | 303.2 | 320 | 420 | 72.19% | 0.20438
金钰变 | 10kV钰七路 | 0 | 84 | 400 | 0% | 5.196
| 10kV钰九路 | 28 | 56 | 400 | 7% | 4.711
| 10kV钰十路 | 12 | 168 | 400 | 3% | 4.9882
利和变 | 10kV和一路 | 10.4 | 70 | 400 | 2.6% | 5.0159
| 10kV和二路 | 1.6 | 63 | 400 | 0.4% | 5.1683
郭乡变 | 10kV郭一路 | 11.48 | 126 | 200 | 5.74% | 2.3992
| 10kV郭二路 | 57.65 | 131 | 240 | 24.02% | 2.1191
| 10kV郭三路 | 11.95 | 195 | 380 | 3.145% | 4.7292
沙柳变 | 10kV沙一路 | 77.1 | 119 | 150 | 51.4% | 0.61313
| 10kV沙二路 | 140.5 | 162 | 150 | 93.67% | 0
大格勒变 | 10kV勒一路 | 5.51 | 26 | 172 | 3.203% | 2.1388
| 10kV勒二路 | 46.54 | 151 | 280 | 16.62% | 2.8311
达布逊变 | 10kV达一路 | 38.85 | 94 | 420 | 9.25% | 4.7829
| 10kV达三路 | 31.64 | 206 | 420 | 7.533% | 4.9078
| 10kV达五路 | 58.72 | 332 | 400 | 14.68% | 4.179
湖区变 | 10kV区一路 | 2.1 | 26 | 300 | 0.7% | 3.8606
| 10kV区三路 | 75.5 | 129 | 440 | 17.16% | 4.4079
| 10kV区四路 | 6.4 | 239 | 390 | 1.641% | 4.9553
| 10kV区五路 | 13.7 | 194 | 380 | 3.605% | 4.6989
| 10kV区七路 | 0 | 0.4 | 300 | 0% | 3.897
乌图美仁变 | 10kV图一路 | 39.43 | 48 | 300 | 13.14% | 3.2141
饮马峡变 | 10kV马九路 | 14.76 | 246 | 370 | 3.989% | 4.5507
| 10kV马十一路 | 113.3 | 176 | 370 | 30.62% | 2.8439
红山变 | 10kV山一路 | 54.14 | 80 | 280 | 19.34% | 2.6995
依克湖变 | 10kV克一路 | 87.36 | 123 | 255 | 34.26% | 1.7994
| 10kV克三路 | 177.9 | 178 | 400 | 44.47% | 2.1148
| 10kV克五路 | 63.46 | 168 | 400 | 15.87% | 4.0969
| 10kV克七路 | 105.8 | 204 | 400 | 26.45% | 3.3635
| 10kV克四路 | 0 | 0.06 | 376 | 0% | 4.8842
| 10kV克六路 | 0 | 0.06 | 376 | 0% | 4.8842
绿草山变 | 10kV绿一路 | 53.67 | 125 | 120 | 44.73% | 0.62924
| 10kV绿三路 | 18.28 | 32 | 120 | 15.23% | 1.2422
马海变 | 10kV海一路 | 28.4 | 49 | 324 | 8.765% | 3.7169
德令哈变 | 10kV德一路 | 28.71 | 55 | 256 | 11.21% | 2.8282
| 10kV德二路 | 120.4 | 281 | 330 | 36.48% | 2.2014
| 10kV德三路 | 183.6 | 270 | 345 | 53.22% | 1.3016
| 10kV德四路 | 149.9 | 233 | 345 | 43.45% | 1.8853
| 10kV德五路 | 116.3 | 167 | 345 | 33.71% | 2.4672
| 10kV德七路 | 37.86 | 55 | 400 | 9.465% | 4.5403
| 10kV德八路 | 149.9 | 239 | 400 | 37.48% | 2.5997
| 10kV德九路 | 4.22 | 4.22 | 400 | 1.055% | 5.1229
| 10kV德十一路 | 221.6 | 317 | 400 | 55.4% | 1.3579
| 10kV德十二路 | 19.69 | 22 | 400 | 4.922% | 4.855
| 10kV德十三路 | 129.8 | 178 | 400 | 32.45% | 2.9479
| 10kV德十四路 | 98.34 | 126 | 400 | 24.59% | 3.4928
| 10kV德十六路 | 211.4 | 269 | 400 | 52.85% | 1.5346
亨嘉变 | 10kV亨一路 | 8.63 | 73 | 492 | 1.754% | 6.2416
| 10kV亨二路 | 12.97 | 453 | 492 | 2.636% | 6.1664
| 10kV亨三路 | 0 | 0.5 | 492 | 0% | 6.3911
| 10kV亨四路 | 10.05 | 24 | 500 | 2.01% | 6.3209
| 10kV亨五路 | 0 | 4.8 | 500 | 0% | 6.495
| 10kV亨六路 | 29.91 | 91 | 492 | 6.079% | 5.873
| 10kV亨七路 | 5.11 | 23 | 492 | 1.039% | 6.3026
| 10kV亨八路 | 5.78 | 9 | 492 | 1.175% | 6.291
贞固变 | 10kV固三路 | 0 | 0.48 | 420 | 0% | 5.4558
| 10kV固四路 | 0.56 | 3.48 | 420 | 0.1333% | 5.4461
| 10kV固八路 | 0 | 5.6 | 420 | 0% | 5.4558
| 10kV固九路 | 227 | 340.68 | 420 | 54.05% | 1.5242
阿里腾变 | 10kV腾一路 | 21.56 | 36 | 410 | 5.259% | 4.9525
| 10kV腾二路 | 30 | 89 | 416 | 7.212% | 4.8842
| 10kV腾三路 | 1.75 | 100 | 416 | 0.4207% | 5.3735
| 10kV腾四路 | 137.6 | 250 | 416 | 33.08% | 3.0206
| 10kV腾五路 | 3.39 | 11 | 416 | 0.8149% | 5.3451
| 10kV滕六路 | 24.38 | 38 | 416 | 5.861% | 4.9816
| 10kV腾七路 | 0 | 17 | 416 | 0% | 5.4038
| 10kV腾八路 | 0 | 0.3 | 416 | 0% | 5.4038
| 10kV腾九路 | 7.9 | 71 | 416 | 1.899% | 5.267
| 10kV腾十路 | 3.98 | 175 | 416 | 0.9567% | 5.3349
河西变 | 10kV西一路 | 85.67 | 111 | 200 | 42.84% | 1.1142
| 10kV西二路 | 198 | 258 | 320 | 61.88% | 0.72744
| 10kV西三路 | 57.66 | 309 | 320 | 18.02% | 3.1581
| 10kV西四路 | 1.875 | 7.2 | 240 | 0.7812% | 3.0851
| 10kV西七路 | 0 | 0.7 | 330 | 0% | 4.2867
尕海变 | 10kV尕一路 | 13.35 | 85 | 170 | 7.853% | 1.9771
| 10kV尕二路 | 0.35 | 0.35 | 100 | 0.35% | 1.2929
| 10kV尕三路 | 52.73 | 108 | 200 | 26.36% | 1.6847
戈壁梁变 | 10kV戈一路 | 8.43 | 28 | 80 | 10.54% | 0.89319
| 10kV戈二路 | 3.16 | 11 | 80 | 3.95% | 0.98447
| 10kV戈三路 | 2.57 | 175 | 150 | 1.713% | 1.904
克鲁克变 | 10kV鲁一路 | 15.58 | 50 | 200 | 7.79% | 2.3282
| 10kV鲁二路 | 7.14 | 10 | 200 | 3.57% | 2.4743
| 10kV鲁三路 | 40.07 | 107 | 200 | 20.04% | 1.904
| 10kV鲁四路 | 7.73 | 29 | 280 | 2.761% | 3.5033
| 10kV鲁五路 | 62.81 | 68 | 200 | 31.41% | 1.5101
蓄集变 | 10kV集一路 | 3 | 1 | 100 | 3% | 1.247
| 10kV集二路 | 49 | 84 | 100 | 49% | 0.45032
| 10kV集三路 | 26 | 30 | 100 | 26% | 0.84868
| 10kV集五路 | 4 | 72 | 100 | 4% | 1.2297
诺木洪变 | 10kV诺一路 | 73.14 | 345 | 348 | 21.02% | 3.2537
| 10kV诺三路 | 266.3 | 273 | 380 | 70.08% | 0.32388
| 10kV诺四路 | 0 | 0 | 420 | 0% | 5.4558
| 10kV诺五路 | 64.87 | 298 | 450 | 14.42% | 4.722
| 10kV诺六路 | 29.96 | 29.96 | 460 | 6.513% | 5.4565
宗加变 | 10kV加一路 | 9 | 80 | 150 | 6% | 1.7926
| 10kV加三路 | 3 | 70 | 150 | 2% | 1.8965
都兰变 | 10kV都一路 | 85.97 | 205 | 288 | 29.85% | 2.2521
| 10kV都二路 | 232.7 | 292 | 456 | 51.03% | 1.8931
| 10kV都三路 | 62.9 | 87 | 234 | 26.88% | 1.9502
| 10kV都五路 | 234.3 | 261 | 288 | 81.35% | 0
| 10kV都九路 | 96.46 | 141 | 400 | 24.12% | 3.5253
香日德变 | 10kV香一路 | 205.1 | 392 | 350 | 58.6% | 0.99417
| 10kV香三路 | 27 | 32 | 140 | 19.29% | 1.351
| 10kV香五路 | 118.3 | 122 | 200 | 59.15% | 0.54904
| 10kV香八路 | 110 | 120 | 300 | 36.67% | 1.9918
| 10kV香十路 | 0 | 0 | 300 | 0% | 3.897
巴隆变 | 10kV巴一路 | 23.38 | 190 | 150 | 15.59% | 1.5436
| 10kV巴二路 | 43.07 | 111 | 150 | 28.71% | 1.2025
| 10kV巴三路 | 16.17 | 121 | 150 | 10.78% | 1.6684
农场变 | 10kV农二路 | 32.82 | 43 | 160 | 20.51% | 1.51
| 10kV农三路 | 23.79 | 87 | 160 | 14.87% | 1.6664
| 10kV农四路 | 12.19 | 67 | 160 | 7.619% | 1.8673
| 10kV农五路 | 15.12 | 24 | 200 | 7.56% | 2.3361
夏日哈变 | 10kV夏一路 | 22.67 | 42.89 | 100 | 22.67% | 0.90636
| 10kV夏三路 | 12.19 | 67 | 100 | 12.19% | 1.0879
沟里变 | 10kV沟一路 | 3 | 6 | 100 | 3% | 1.247
| 10kV沟三路 | 29 | 52 | 100 | 29% | 0.79672
北庄变 | 10kV北一路 | 136.99 | 187 | 200 | 68.49% | 0.22533
| 10kV北二路 | 9.26 | 87 | 200 | 4.63% | 2.4376
| 10kV北四路 | 129.73 | 164 | 240 | 54.05% | 0.87068
| 10kV北五路 | 57 | 62 | 180 | 31.67% | 0
| 10kV北六路 | 53.91 | 70 | 360 | 14.97% | 3.7427
| 10kV北十路 | 142.03 | 159 | 300 | 47.34% | 1.437
茶卡变 | 10kV茶一路 | 108.7 | 204 | 180 | 60.39% | 0.45552
| 10kV茶三路 | 90.39 | 164 | 150 | 60.26% | 0.38295
| 10kV茶四路 | 36.85 | 108 | 200 | 18.43% | 1.9598
乌苏变 | 10kV苏三路 | 8.96 | 67.15 | 150 | 5.973% | 1.7933
| 10kV苏五路 | 5.18 | 58 | 150 | 3.453% | 1.8588
柯柯变 | 10kV柯一路 | 2.28 | 3.5 | 204 | 1.118% | 2.6105
| 10kV柯四路 | 26.34 | 151 | 222 | 11.86% | 2.4276
生格变 | 10kV生一路 | 8.5 | 9 | 105 | 8.095% | 1.2167
| 10kV生三路 | 1.67 | 47 | 105 | 1.59% | 1.335
布哈河变 | 10kV布二路 | 72.7 | 142 | 300 | 24.23% | 2.6378
| 10kV布三路 | 183.6 | 280 | 400 | 45.9% | 2.016
| 10kV布四路 | 160.6 | 187 | 240 | 66.92% | 0.33601
| 10kV布五路 | 63.6 | 133 | 296 | 21.49% | 2.7435
| 10kV布七路 | 142.5 | 208 | 280 | 50.89% | 1.1691
木里变 | 10kV木二路 | 23.6 | 7 | 400 | 5.9% | 4.7872
| 10kV木五路 | 31 | 42 | 180 | 17.22% | 1.8013
阳康变 | 10kV康一路 | 12.6 | 13 | 100 | 12.6% | 1.0808
| 10kV康二路 | 7.2 | 12 | 100 | 7.2% | 1.1743
冷湖变 | 10kV冷一路 | 47.5 | 56.48 | 200 | 23.75% | 1.7753
| 10kV冷三路 | 13.48 | 13.48 | 200 | 6.74% | 2.3645
| 10kV冷五路 | 40.24 | 51 | 400 | 10.06% | 4.499
| 10kV冷七路 | 20.64 | 32.32 | 400 | 5.16% | 4.8385
尕斯变 | 10kV斯一路 | 73.3 | 103 | 300 | 24.43% | 2.6274
| 10kV斯二路 | 66.8 | 96 | 300 | 22.27% | 2.74
| 10kV斯三路 | 18.66 | 70 | 300 | 6.22% | 3.5738
| 10kV斯六路 | 81.21 | 116 | 300 | 27.07% | 2.4904
阿卡托变 | 10kV卡一路 | 10.51 | 23 | 300 | 3.503% | 3.715
| 10kV卡二路 | 43 | 110 | 300 | 14.33% | 3.1522
查罕哈格变 | 10kV罕一路 | 0 | 0 | 100 | 0% | 1.299
| 10kV罕二路 | 0 | 0 | 100 | 0% | 1.299
园区变 | 10kV园一路 | 0 | 0 | 200 | 0% | 2.598
金子海变 | 10kV子一路 | 0 | 0.23 | 150 | 0% | 1.9485
| 10kV子二路 | 0 | 0 | 150 | 0% | 1.9485