客户受电工程配电台区验收规范

	序号
	验收项目
	验收内容

	一
	规划及设计选型
	

	1
	通用设计应用情况
	检查设计方案、竣工图纸，并现场核对：

1.配电变压器位置应选择在负荷中心处；2.低压配电网应分区、分线供电，不得存在跨分段区供电；3.台区不得附挂通用设计以外的其他箱体或低压接户线；4.台区应避开易受车辆碰撞及严重污染的场所；5.典设应用率100%，标准物料应用率100%。

	2
	供电半径、档距等满足《农网改造升级技术导则》要求
	检查竣工图纸， 查看线路典型设计情况并进行现场检查：1.线路应按典型设计规范进行设计；                 2.低压线路供电半径应不超过500米且电压质量满足要求；县城、集镇人口密集地区供电半径应不超过250米且电压质量满足要求。



	3
	变压器选型、容量配置考虑中长期负荷发展趋势
	检查工程档案并进行现场核对：1.新增配电变压器应选用S11及以上配电变压器；2.变压器容量配置应不低于典型设计标准；                                 3.变压器应安装有避雷器且符合典型设计；4.配电台区接地体截面、材质应符合设计要求；5.接地电阻要符合规定。100kVA及以下接地电阻不大于10Ω,100kVA以上变压器接地电阻应不大于4Ω。  

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	4
	JP柜应用情况
	查看竣工图纸并现场核对：1.100千伏安及以上变压器应实行低压无功自动补偿；2.补偿容量满足《农网改造升级技术导则》配置要求；柜内接线工艺整齐美观JP柜母线排应有相序标记；3.JP柜内门侧应附电气接线图。JP柜内应有控制、 指示、计量、保护、无功补偿、防雷功能；JP柜应有通风设计。

	5
	导线截面选择
	检查工程档案并进行现场核对：0.4千伏线路，县城、集镇主干线路不应小于 120 平方毫米，支干线不应小于70平方毫米；其它地区主干线路不应小于50平方毫米，支干线不应小于35平方毫米；



	6
	0.4千伏电杆、拉线、绝缘子和金具的选用情况 
	检查设计图并进行现场核查：1.城镇和人口密集地区的低压架空线路应不低于10米混凝土电杆，稍径应不小于150 毫米；2.低压线路拉线截面不应小于25平方毫米且应加装拉线绝缘子，易受腐蚀地区应采取拉线防腐措施；3.架空绝缘线路耐张、转角、 分支、终端杆应选用耐张绝缘子、绝缘金具扣； 4.应按要求加装接地环； 5.横担和铁附件不应有锈蚀。

	7
	接户线、电表箱、电能表符合规定要求
	检查工程档案并进行现场检查：1.接户线导线截面应满足要求；2.接户线档距大于25米时应加装接户杆，接户线总长不应超过50米；3.电能表量程应符合要求并实现“一户一表”计量方式。



	二
	工艺质量
	

	2
	配电台区安装、接线、引线符合要求
	检查工程档案并进行现场检查：1.配变槽钢台架水平倾斜应不大于1/100、高压引下线穿越低压线时引线中间不应有接头且引线不应存在弯曲严重现象；2.电缆应采用抱箍固定、电缆弯曲半径应符合要求、工艺美观；3.配变应可靠固定、引线长度应一致、JP 柜进出线应做滴水弯、JP 柜进出线孔应封堵、设备导线连接应符合要求。

	 3
	变压器台、JP 柜、跌落式熔断器和避雷器等安装规范
	检查工程档案并进行现场检查：1.变台水泥杆根开距离应为2.5米；2.变压器底部对地距离、JP 柜底部对地距离应符合要求，JP柜底部对地面的垂直距离不应小于2.5米；3.跌落式熔断器、避雷器间距应符合要求，熔断器瓷件轴线与地面垂线之间的夹角应控制在15～30夹角范围内；4.熔断器和避雷器安装应牢固、高低一致、不应有歪斜；5.台区接地引线连接应正确、接地体外露地面高度1.7米左右，外露部分应按规定用相色漆喷涂，每一色标高度10厘米； 6.配电变台各电气元件应满足安全距离要求。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	4
	低压电杆组立位置偏差、埋设深度等符合规定
	检查工程档案并进行现场检查：1.直线杆顺线路方向位移不应超过设计档距3%，横线路方向位移不应超过50毫米；2.转角杆、分支杆横线路、顺线路方向位移不应超过50毫米；3.电杆应设埋设埋深标识并按要求进行填埋10米杆埋深1.7米、12米杆埋深1.9米、15米杆埋深2.3米、18米杆埋深2.8米；4.特殊地段应安装防护标志、护桩或护台。

	5
	线路连接符合规程要求，跳线、引线、安装金具等连接规范
	现场检查：1.导线连接应满足规范要求，不同金属、不同规格、不同绞向的导线不应在同一档距使用；一个档距内连接头不应超过1个；导线在绝缘子上的固定应按规范进行绑扎，绑扎应牢固可靠；导线接头位置与导线固定处的距离不应小于0.5米；跨公路、铁路及交叉跨越档导线不应有连接头。2.跳线、引线连接紧密可靠并使用双并沟线夹。 3.线夹尾线应用线夹固定在主线条上。                                           4.绝缘导线应按要求安装验电接地环。5.使用电缆时应采用抱箍固定、抱箍应使用护垫保护、电缆不应随意弯曲、电缆上杆地面应装设电缆保护管；电缆埋深、敷设应符合相关要求。直埋电缆深度不应小于0.7米，穿越农田时埋深不应小于1米。

	6
	安全距离符合规程规定 
	检查工程档案并进行现场检查：1.导线对地距离、交叉跨越距离、对建筑物水平距离应符合相关要求；（a、集镇、村庄垂直距离不小于6米，田间垂直距离不小于5米，交通困难的山区垂直距离不小于4米，步行可达到的山坡垂直距离不小于3米，步行不能达到的山坡、峭壁和岩石垂直距离不小于1米，同行河流常年最高水位垂直距离不小于6米，通航河流最高航行水位的最高船桅顶垂直距离不小于1米，不能通航的河湖冰面垂直距离不小于5米，不能通航的河湖最高洪水位垂直距离不小于3米，建筑物垂直距离不小于2.5米，水平距离不小于1米，树木垂直和水平距离不小于1.25米）2.导线弧垂应一致不应超过设计弧垂的±5%；3.过引线、引下线与相邻的过引线、引下线或导线之间的净空距离不应小于0.3米；配电线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离不应小于0.2米。

	7
	横担材料选择符合要求，安装工艺美观
	对照工程档案进行现场检查：1.横担使用规格应满足设计要求使用热镀锌材料；2.单横担的组装位置，直线杆应安装在受电侧，分支杆、 转角杆及终端杆应装于拉线侧；3.横担安装应平整，上下不应倾斜、左右偏歪不应大于横担长度 2%； 双杆横担固定点的高差不应大于两杆距离的 5‰；低压线路与高压线路同杆架设时，横担间的垂直距离，直线杆不应小于1.2米，分支和转角杆不应小于1米；水平排列的导线，上层横担距杆顶距离不应小于 0.02 米。

	8
	拉线安装准确，安装工艺符合规程要求
	检查工程档案并进行现场检查：1.拉线与电杆夹角应控制在30～45之间；拉线方向应正确满足设计要求；2.拉线固定在横担下方不应大于0.3米处； 3.拉线应正常受力不应有松弛；4.拉线绝缘子应装在最低导线以下，距地面不应小于2.5米；5.水平拉线对通车路面中心的垂直距离不应小于6 米、人口密集地区、交通要道应加装拉线护套；拉线底把应露出地面0.5～0.7米范围内；                                  6.同组拉线使用的两个线夹尾端方向应统一；7.拉线穿越导线时应安装拉线绝缘子，拉线绝缘子安装应牢固，距带电部位不应小于0.2米。

	
	
	

	
	
	

	9
	接户线安装安全可靠， 方式正确，工艺美观
	检查工程档案并进行现场检查：1.接户线自杆上引下时两端应进行可靠固定，一根电杆不应超2个接户，接户线档距中不应T接接户线；2.沿墙架空的接户线两支持点间的距离不应大于6米；接户线与导线为铜铝连接时，应采用铜铝过渡措施。

	10
	电表箱安装情况
	检查工程档案并进行现场检查：1.表箱底部距地面不应低于1.8米，表箱应可靠固定，电度表安装不应倾斜；2.表箱内二次接线应整齐；表箱应统一编号；表箱内表位应编号或有用户号。

	11
	台区标牌选用正确，安装悬挂规范
	现场检查：1.变压器应安装名称牌，名称牌内容应规范；2.台区名称牌悬挂位置应符合要求并按要求加装警示牌；3.线路编号牌应正确清晰并按要求进行安装；4.线路起始杆、耐张杆、分支杆、终端杆应安装相序标识；有地埋电缆线路的应设埋设电缆标识桩。


客户受电工程配电线路验收规范

	序号
	验收项目
	验收内容

	一
	规划及设计选型
	

	1
	通用设计应用情况 
	检查设计图纸并现场核对：

	
	
	1.设计方案符合典设要求，选型合理，典设应用率100%，标准物料应用率100%。

	
	
	2.线路设计方案考虑差异化设计要求；

	
	
	3.跨越铁路、高速公路及国道公路的线路应为独立耐张段；跨越高铁应采用电缆穿越；

	
	
	4.较长的主干线、分支线、负荷较大的线路按要求安装分段或分支开关设备；线路建设按要求避开地质灾害的地带。

	2
	供电半径、档距等满足技术导则要求 
	对照工程图纸档案，现场检查：

1.现场验收供电半径应满足要求（供电半径应满足末端电压质量的要求，原则上A+、A类供电区域供电半径不宜超过150米，B类供电区域不宜超过250米，C类供电区域不宜超过400米，D类供电区域不宜超过500米，E类供电区域应根据需要经计算确定）

档距符合典设要求，10kV绝缘导线的适用档距不超过80米，裸导线的适用档距不超过120米，0.4kV线路适用档距不超过60米。

	3
	导线截面选择情况
	检查工程档案并进行现场核对：

现场检查导线截面使用情况；导线截面根据中长期预测负荷，参照供电区饱和负荷值，按经济电流密度或电压压降选择。县城、集镇电网架空主干线截面不小于 120 平方毫米，支线不小于70平方毫米；农村地区主干线路导线截面不小于95平方毫米，支线不小于50平方毫米。有电缆敷设的线路，电缆线路与架空线路截面应匹配，城镇、人口密集区的线路应采用架空绝缘导线或电缆。

	4
	防雷设计
	检查工程档案并进行现场核对：

1.10千伏绝缘线路应按要求加装防雷设备及接地，接地电阻不应大于10Ω。                                                   2.电缆接头、柱上开关等设备应按要求装设防雷装置。

	5
	杆塔选型情况
	现场检查：

新建10千伏线路城镇杆塔≥12米，农村线路杆塔≥10米；双回及以上同杆架设线路杆塔≥12米；城镇路边不应使用预应力型混凝土电杆。                    

	6
	电杆应具有牢固的基础，按设计标准安装底盘、卡盘、拉线盘 
	检查工程档案并进行现场核对

结合设计图纸现场检查电杆固定部件的安装情况应符合施工工艺要求。

	7
	拉线、横担、铁附件的选用安全、 可靠，并与线路相适配
	现场检查：

	
	
	拉线应采用镀锌钢绞线，截面不应小于35平方毫米并于线路相适配。拉线棒外露长度应控制在50—70c米，楔形线夹露出尾线长度30-50c米，拉线回尾绑扎长度8-10c米，端部留头3-5c米，UT线夹外露螺栓长度2-5c米，并在拉线适当位置加装拉紧绝缘子，且拉线断开时，绝缘子距地面垂直距离不应小于2.5米，拉线对地面夹角应大于60°，小于30°。                                       2.铁附件应热镀锌且选取应符合典设要求，螺栓的穿入方向应正确且满足相关要求。（顺线路的从电源侧穿入，横线路的面向负荷侧由左向右穿入，垂直地面的由下向上穿入，安装螺栓应加装垫片，螺母拧好后露出的螺杆不应少于两个丝扣，同一水平面丝扣露出长度应基本一致。）



	8
	绝缘子和金具选用合理，线路无功补偿按要求进行安装
	现场检查：

架空线路不同等级的污秽地区应采用相对应的防污型绝缘子；使用的金具与导线线径应匹配。并按要求安装高压无功补偿装置，补偿方式、容量、安装位置应符合相关要求。

	二
	工艺质量
	

	1
	跳线、引线连接规范，绝缘导线架设及金具安装规范，电缆埋深、 敷设方式符合规范要求
	现场检查：

	
	
	导线连接应满足规范要求，不同金属、不同规格、不同绞向的导线不应在同一档距使用；一个档距内连接头不应超过1个；导线在绝缘子上的固定应按规范进行绑扎，绑扎应牢固可靠；导线接头位置与导线固定处的距离不应小于0.5米；跨公路、铁路及交叉跨越档导线不应有连接头。                                           2.跳线、引线连接紧密可靠并使用双并沟线夹。                   3.线夹尾线应用线夹固定在主线条上， 绝缘导线应使用绝缘线夹。                                                     4.绝缘导线应按要求安装验电接地环。                          5.使用电缆时应采用抱箍固定、抱箍应使用护垫保护、电缆不应随意弯曲、电缆上杆地面应装设电缆保护管；电缆埋深、敷设应符合相关要求。直埋电缆深度不应小于0.7米，穿越农田时埋深不应小于1米。



	2
	导线对地安全距离、 交叉跨越、导线间距离符合规程规定； 导线弧垂应符合设计要求
	现场检查：

	
	
	1.导线对地距离、交叉跨越距离、对建筑物水平距离应符合相关要求；（a、集镇、村庄垂直距离不小于6米，田间垂直距离不小于5米，交通困难的山区垂直距离不小于4米，步行可达到的山坡垂直距离不小于3米，步行不能达到的山坡、峭壁和岩石垂直距离不小于1米，同行河流常年最高水位垂直距离不小于6米，通航河流最高航行水位的最高船桅顶垂直距离不小于1米，不能通航的河湖冰面垂直距离不小于5米，不能通航的河湖最高洪水位垂直距离不小于3米，建筑物垂直距离不小于2.5米，水平距离不小于1米，树木垂直和水平距离不小于1.25米）                                            2.导线弧垂应一致；                                         3.过引线、引下线与相邻的过引线、引下线或导线之间的净空距离不应小于0.3米；配电线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离不应小于0.2米。

	3
	10千伏杆塔质量应符合要求，电杆基础及埋设深度应符合规定要求 
	现场检查：

1.整基铁塔基础中心与中心桩间位移距离不应大于30毫米；                                               2.铁塔主材弯曲度不应超过2‰、铁塔倾斜度不应大于 1%，铁塔螺栓规格符合设计要求，螺栓与构件面接触紧密，连接牢固；                                             3.混凝土电杆杆身弯曲不应超过杆长的1‰，横向裂纹宽度不应超过0.2毫米；                                                 4.电杆埋深应满足要求并有埋深标示。10米杆埋深1.7米，12米杆埋深1.9米，15米杆埋深2.3米，18米杆埋深2.8米。          

	4
	10千伏线路电杆组立位置偏差符合规定
	现场检查：

1.杆塔基础不应有缝隙、损坏、下沉现象。 2.直线杆顺线路方向位移不应超过设计档距3%，横线路方向位移不应超过0.05 米；转角杆、分支杆横线路、顺线路方向位移不应超过0.05米；3.特殊地段应安装防护标志、护桩或护台。4.钢管塔应按规范装设接地。接地电阻不大于10Ω。

	5
	柱上断路器、隔离开关、跌落式熔断器和避雷器等设备安装规范 
	现场检查：

1.柱上断路器、跌落式熔断器、隔离开关、避雷器等应安装牢固、排列整齐、连接工艺美观、引下线可靠连接，接地电阻值应符合要求； 2.跌落式熔断器熔管轴线与地面的垂线夹角不应超过15～30度范围、熔断器水平间距不应小于0.5米、杆上避雷器相间距离不应小于0.35米、引线连接不应使避雷器产生外力、隔离开关操动机构动作应灵活；3.柱上断路器分、合位置指示应正确、清晰，设备外壳不应有锈蚀、破损现象，箱体应可靠接地外，接地外露部分应按规定进行标示。

	6
	拉线安装工艺符合规程要求，绝缘子安装及连接符合要求 
	现场检查：

1.拉线与电杆夹角应控制在30～45之间；拉线方向应正确满足设计要求；2.拉线固定在横担下方不应大于0.3处；3.拉线应正常受力不应有松弛； 4.拉线绝缘子应装在最低导线以下，距地面不应小于2.5米； 5.水平拉线对通车路面中心的垂直距离不应小于6 米、人口密集地区、交通要道应加装拉线护套；拉线底把应露出地面0.5～0.7米范围内；  6.同组拉线使用的两个线夹尾端方向应统一；7.拉线穿越导线时应安装拉线绝缘子，拉线绝缘子安装应牢固，距带电部位不应小于0.2米。

	7
	横担使用符合要求， 横担安装位置正确， 横担安装工艺美观，金具、 螺栓安装符合技术要求，绝缘子安装牢固、 规范
	对照工程档案进行现场检查：

1.单横担组装位置，直线杆应安装在受电侧；分支杆、转角杆及终端杆应装于拉线侧； 横担安装应平整，不应上下倾斜、左右偏歪不应大于横担长度 2%；双杆横担固定点的高差不应大于两杆距离的5‰；2.低压线路与高压线路同杆架设时，横担间的垂直距离，直线杆不应小于1.2米，分支和转角杆不应小于1米；金具安装工艺应规范；3.螺栓连接应符合要求。水平排列的导线，上层横担距杆顶距离不应小于0.2米；绝缘子安装应美观、不应松动、倾斜。

	8
	线路名称编号、相序牌、警示牌按要求悬挂齐全，不得缺项，标牌选用正确，型式符合标准，安装悬挂规范。电缆设备密封良好 
	现场检查：

	
	
	线路编号牌内容应正确规范，杆号牌安装位置应正确、统一； 2.线路起始杆、耐张杆、分支杆、终端杆应安装相序牌。线路不应有附挂物。电缆终端应包裹相色带。 3.电缆线路应埋设电缆标识桩、拉线不应有藤蔓植物攀爬现象。电缆设备应采取防小动物措施、电缆进出口应封堵，不应有渗漏现象。 4.应根据线路所在区域特点，悬挂相应警示牌；多回同杆架设线路应设置识别标记。




客户受电工程配电站房验收规范

	序号
	验收项目
	验收内容

	1
	综合部分
	竣工图纸、设备说明书、设备合格证、设备出厂试验报告、设备清单等资料验收。

	2
	电缆沟、基础部分


	1.所有电缆沟内：无杂物、无积水情况、电缆、二次电缆摆放整齐，电缆上支架；2.所有电缆沟盖板：密封严实、平整；3.地面处理：站房室内、室外地面均平整，室内按设计图纸要求防止绝缘操作垫或涂刷绝缘自流平；盘、柜等基础预埋钢的安装应水平。



	3
	照明系统
	1.站房室内照明符合设计要求；2.应急照明符合设计要求；3.插座符合设计要求

	4
	消防、灭火系统
	1.站房各室内灭火器的摆放、数量、灭火器检查（标志、合格证、检查证）；2.灭火弹（如设计）的摆放、数量、灭火器检查（标志、合格证、检查证）。



	5
	隔离开关

	1.操作：隔离、接地刀操作灵活、满足同期性；2.辅助开关：触电位置正确；3.连接引线紧固，电磁锁可靠动作。


	6
	开关柜
	1.各类配电盘（柜）、控制台、端子箱等设备的安装位置、安全净距符合设计要求；

2.手车式开关柜的车式设备，推拉轻便灵活，无卡阻、碰撞现象，同类型不同规格的手车应能互换；安全隔板应能随车体进出而自动关闭，且动作灵活、可靠；3.各类配电盘（柜）、控制台、端子箱等设备的接地方式应符合设计要求，本体接地可靠。



	7
	电流互感器
	变比符合设计要求，二次接线整齐、线号正确、外观无破损，准确等级符合要求。

	8
	电压互感器

	1.互感器的安装位置、安全净距应符合设计要求；2.互感器及其支架的接地应可靠，接地线与设备连接的位置应符合产品的技术规定；3.互感器应安装牢靠，基座水平，铭牌齐全，相色标志正确，其支架无锈蚀现象；4.互感器的母线引下线连接正确，尺度一致，标准统一，连接可靠；并列安装的互感器，排列整齐，相间距离应符合规定。

	9
	10kV母线、电缆

	1.10kV母线：绝缘距离、连接螺栓、绝缘护套；

2.电缆敷设、电缆头制作与安装检查：

1）电缆型号符合设计要求、电缆保护管敷设牢固、整齐，电缆排放整齐，层次分明，弯曲方向一致，美观，电缆固定牢靠，标志齐全清晰；

2）电缆和电缆头均应悬挂标识牌，标识牌悬挂在电缆头终端头下端明显位置，标识牌上内容应体现线路名称、用户名称、电缆规格、型号、长度、用途及起止点；电缆终端头型号、电缆接头型号、电缆接头编号；

3）电缆穿管应从最下层穿过并在同侧同管位；

4）三芯交联电缆弯曲半径应符合规定（≥15D，D为电缆直径）；

5）电缆直埋应有保护管，埋深深度不得小于0.5米；

6）电缆裕度井内电缆应预留2米电缆。


	10
	二次接线检查
	1.所有10kV开关二次段子排接线检查：按图纸接线、线号清楚、清晰、线无破损、电缆标识牌齐全、描述清楚、接线整齐美观；2.所有10kV保护装置、电度表二次接线检查：整齐、线号清楚，装置外壳应可靠接地；3.综合测控屏、交直流屏端子排接线检查、装置背侧板接线检查：按图纸接线、线号清楚、清晰、线无破损、电缆标识怕牌齐全、描述清楚、接线整齐美观，装置外壳应可靠接地。


	11
	10kV保护装置

	1.各装置测量精度检查：保护、测量、计量回路、采样；2.装置手动开出传动断路器试验；3.按定值校验装置试验：装置、后台对应间隔模拟量、开关量检查、后台遥信变位检查、调度自动化告警检查；4.保护传动断路器试验。



	
	带电显示装置

	二次接线正确，显示正确。

	
	防雷与接地

	1.高压室接地电阻测试；2.室外防雷接地电阻测试；3.屏柜接地电阻测试。




- 14 -

